Број:404-312/2018-03. Датум: 10.05.2018. године.

Предмет: Одговор на питања бр. 17 у вези конкурсне документације за јавну набавку радова – изградња резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН брoj  4/2018-03

Питања:

- Konkursna dokumentacija-Tačka 5. Predmer materijala i radova za elektroenergetske instalacije

Postojeća trafostanica 10/0,4kV je instalisane snage 400kVA. Usled dodavanja novih PP pumpi i PP ventila smatramo da postojeća trafostanica (tansformator) nema dovoljno snage da podrži dodatne potrošače. Smatramo da je potrebno ponudom obuhvatiti isporuku nove modularne trafostanice 10/0,4kV i snage 630kVA. Nova trafostanice treba da bude iste konfiguracije kao i postojeća t . da sadrži sledeću opremu:

- 10 kV rastavljače

- Transformator 10/0,4 kV, snage 630 kVA

- 0,4 kV razvod

- 0,4 kV kompenzaciju reaktivne snage

Pored pomenutog potrebno je promeniti i 0,4 kV napojne kablove za napajanje novog razvoda sa povećanom snagom.

Moli se investitor da potvrdi.

- Konkursna dokumentacija-Tačka 6. Predmer materijala i radova za instrumentaciju

Tenderom je predviđena ugradnja SAAB (Rosemount) radarskih merila nivoa, temperature i pritiska u sistem Tank Gauging-a. Radari koji se mogu ponuditi su tip Raptor. Postojeća FCU jedinica do koje se vode signali sa merila i koja je deo postojećeg Tank Gauging sistema nije adekvatna u smislu da neprihvata signale sa Raptor merila nivoa. Smatramo da je potrebno uključiti i isporuku nove FCU jedinice. U tom smislu na postojećim radarima na ostalim rezervoarima  (tip REX) potrebno je uraditi „upgrade firmware-a“. Smatramo da je potrebno ponuditi i ovu poziciju. Moli se investitor da potvrdi.

- Konkursna dokumentacija-Tačka 6. Predmer materijala i radova za instrumentaciju

U delu tendera koji se odnosi na instrumentalni deo projekta, nema pozicije ugradnje i polaganje instrumentalnih kablova i ispitivanje veza (megerisanje).smatramo da je potrebno ponuditi i ovu pozicijui (polaganje i ispitivanje). Moli se investitor da potvrdi.

- Konkursna dokumentacija-Tačka 6. Predmer materijala i radova za instrumentaciju

Tenderom je predviđena pozicija „Software PLC“. Smatramo da je potrebno ponuditi i proširene licenci za Software PLC kako bi se ostvarila integracija novih signala (tagova) na postojeći softver PLC-a. Trenutno je u izvođenju projekat „Modernizacija upravljačkih, bezbednosnih i sigurnosnih sistema“ na instalaciji Požega, koji će biti pod garancijom. Molimo da potvrdite da je izvođač projekta iz tendera u obavezi da preuzme garancije na upravljačke sisteme prilikom modifikacije sofwrare-a.

Одговори на питања:

- Пројектовање је извршено према постојећој NN TS снаге  630KVA. За постојећу NN TS неопходно је обезбедити додатне прикључке због којих је пројектант предвидео доградњу изводног ормана DIO са новим прикључцима.

- Пројектант је урадио предмер тако да нови инструменти буду истог типа као и постојећи на осталим резервоарима због компатибилности. Наручилац остаје при наводима из предмера радова.

- У предмеру  радова конкурсне документације – Тачка 6  Предмер материјала и радова за инструментацију,  Наручилац подразумева  да су у цену каблова урачунати и радови полагања каблова и сви други неопходни радови.

- Изабрани понуђач након модификације постојећег софтвера биће у обавези да преузме гаранцију због модификације софтвера.